## Sheet1
Cisco Systems社製品への推奨UPS対応表
2017年4月17日作成
| 接続機器 *注1 | [6 empty] | UPS
| シリーズ | モデル | 最大消費電力(W/VA) | 入力電圧 (V) | 機器側入力（オス） 標準プラグ形状 | 入力コード数 | 冗長時の 入力コード数 *注2 | 推奨UPS UPSオプション *注3 | URS側（メス） コンセント | 標準バックアップ 時間（分）*注4 | 残り容量（W) *注5 | 注意
1 | ルータ
2 | 4000 シリーズ サービス統合型ルータ | Cisco 4221 | 90 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 52 | 390 | *注16
3 |  | Cisco 4321 | 150 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 330 | *注16
4 |  | Cisco 4331 | 300 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 13 | 180 | *注16
5 |  | Cisco 4351 | 710 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 290 | *注16
6 |  | Cisco 4431 | 300 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 13 | 180 | *注16
7 |  | Cisco 4451 | 450 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 12 | 550 | *注16
8 |  | Cisco 4451-X | 710 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 290 | *注16
9 | Cisco 800 シリーズ サービス統合型ルータ | Cisco 880G | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
10 |  | Cisco 890G | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
11 |  | Cisco 890 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
12 |  | Cisco 860VAE | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
13 |  | Cisco 800M | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
14 |  | Cisco 819 | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
15 | Cisco ASR 1000 シリーズ | Cisco ASR 1001-X | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
16 |  | Cisco ASR 1002-X | 560 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 10 | 440 | *注16
17 |  | Cisco ASR 1004 | 960 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 7 | 240 | *注16
18 |  | Cisco ASR 1006 | 1600 | 100-240 | NEMA 5-20P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 9 | 800
19 |  |  | 2000 | 100-240 | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 1500
20 |  | Cisco ASR 1006-X | 2200 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 5 | 200
21 |  | Cisco ASR 1009-X | 2200 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 5 | 200
22 |  | Cisco ASR 1013 | 4000 | 200-240 | NEMA 6-20P | 4 | 4 | SYH6K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 13 | 200
23 | ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ | Cisco ASR 9010 | 3000 | 200-240V | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
24 |  | Cisco ASR 9006 | 3000 | 200-240V | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
25 |  | Cisco ASR 9922 | 3000 | 200-240V | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
26 |  | Cisco ASR 9912 | 3000 | 200-240V | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
27 |  | Cisco ASR 9001
28 |  | Cisco ASR 9904 | 3000 | 200-240V | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
29 | SR 900 シリーズ アグリゲーション ルータ | Cisco ASR 902 | 600 | 115-230 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 9 | 400 | *注16
30 |  | Cisco ASR 903 | 600 | 115-230 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 9 | 400 | *注16
31 | Cisco ISR 800 シリーズ | C819H-K9 | 25 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 455 | *注16
32 |  | C841M-4X-JSEC/K9 | 25 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 455 | *注16
33 |  | C841M-4X-JAIS/K9 | 25 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 455 | *注16
34 |  | C841M-8X-JAIS/K9 | 25 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 455 | *注16
35 |  | CISCO867VAE | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
36 |  | CISCO867VAE-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
37 |  | C881-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
38 |  | C881W-P-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
39 |  | C881-V-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
40 |  | C891FJ-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
41 |  | C891-24X/K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
42 |  | C892FSP-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
43 |  | C897VA-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
44 |  | C899G-LTE-JP-K9 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
45 | Cisco 1900 | Cisco 1941 | 110 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 48 | 370 | *注16
46 |  | Cisco 1921 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
47 |  | Cisco 1905 | 60 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 84 | 420 | *注16
48 | Cisco 2900 | Cisco 2901 | 150 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 330 | *注16
49 |  | Cisco 2911 | 210 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 22 | 270 | *注16
50 |  | Cisco 2921 | 320 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 19 | 680 | *注16
51 |  | Cisco 2951 | 340 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 18 | 660 | *注16
52 | Cisco 3900 | Cisco 3945E | 540 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 10 | 460 | *注16
53 |  | Cisco 3925E | 420 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 14 | 580 | *注16
54 |  | Cisco 3945 | 540 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 10 | 460 | *注16
55 |  | Cisco 3925 | 420 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 14 | 580 | *注16
56 | スイッチ
57 | Cisco Catalyst 4500E シリーズ スイッチ *注6 | WS-C4507R+E | 1000 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 17 | 1400
58
59 |  |  | 1300 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 12 | 1100
60 |  |  | 1400 | 100-240 | NEMA L5-20P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 11 | 1000
61 |  |  | 2800 | 200 | NEMA L6-20P NEMA 6-20P *注8 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 700
62 | [7 empty] | SYH4K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 0
63 |  |  | 4200 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYH6K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 0 | 200Vでのご使用となります。
64 |  |  | 6000 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
65 |  | WS-C4506-E | 1000 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 17 | 1400
66 |  |  | 1300 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 12 | 1100
67 |  |  | 1400 | 100-240 | NEMA L5-20P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 11 | 1000
68 |  |  | 2800 | 200 | NEMA L6-20P NEMA 6-20P*注8 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 700
69 | [7 empty] | SYH4K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 0
70 |  |  | 4200 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYH6K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 0 | 200Vでのご使用となります。
71 |  |  | 6000 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
72 |  | WS-C4503-E | 1000 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 7 | 200 | *注16
73 |  |  | 1300 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 12 | 1100
74 |  |  | 2800 | 200 | NEMA L6-20P NEMA 6-20P*注8 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 700
75 | [7 empty] | SYH4K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 0
76 |  |  | 4200 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYH6K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 0
77 |  |  | 6000 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
78 |  | WS-C4510R+E | 1400 | 100-240 | NEMA L5-20P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 11 | 1000
79 |  |  | 2800 | 200 | NEMA L6-20P *注8 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 7 | 700
80 |  |  | 4200 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYH6K6RMJ *注13 | NEMA L6-30R x 1 NEMA L6-20R x 2 | 12 | 0 | 200Vでのご使用となります。
81 |  |  | 6000 | 100-240 | NEMA L6-20P *注8 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
82 | Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ | WS-C3850-24T-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
83 |  | WS-C3850-48T-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
84 |  | WS-C3850-24P-S | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
85 |  | WS-C3850-48P-S | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
86 |  | WS-C3850-48F-S | 1100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
87 |  | WS-C3850-12S-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
88 |  | WS-C3850-24S-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
89 |  | WS-C3850-24U-S | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
90 |  | WS-C3850-48U-S | 1100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
91 |  | WS-C3850-24XU-S | 1100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
92 |  | WS-C3850-12X48U-S | 1100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
93 |  | WS-C3850-12XS-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
94 |  | WS-C3850-16XS-S | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 17 | 650 | *注16
95 |  | WS-C3850-24XS-S | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
96 |  | WS-C3850-32XS-S | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
97 |  | WS-C3850-48XS-S | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
98 |  | WS-C3850-48XS-F-S | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
99 | Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ | WS-C3650-24TS | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
100 |  | WS-C3650-48TS | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
101 |  | WS-C3650-24PS | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
102 |  | WS-C3650-48PS | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
103 |  | WS-C3650-48FS | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
104 |  | WS-C3650-24TD | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
105 |  | WS-C3650-48TD | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
106 |  | WS-C3650-24PD | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
107 |  | WS-C3650-48PD | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
108 |  | WS-C3650-48FD | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
109 |  | WS-C3650-48TQ | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
110 |  | WS-C3650-48PQ | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
111 |  | WS-C3650-48FQ | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
112 | Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ | WS-C2960X-48FPD-L | 149 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 331 | *注16
113 |  | WS-C2960X-48LPD-L | 103 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 52 | 377 | *注16
114 |  | WS-C2960X-24PD-L | 92 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 58 | 388 | *注16
115 |  | WS-C2960X-48TD-L | 47 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 433 | *注16
116 |  | WS-C2960X-24TD-L | 32 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 448 | *注16
117 |  | WS-C2960X-48FPS-L | 149 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 331 | *注16
118 |  | WS-C2960X-48LPS-L | 102 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 52 | 378 | *注16
119 |  | WS-C2960X-24PS-L | 90 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 59 | 390 | *注16
120 |  | WS-C2960X-48TS-L | 49 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 97 | 431 | *注16
121 |  | WS-C2960X-24TS-L | 37 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 443 | *注16
122 |  | WS-C2960X-24PSQ-L | 55 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 91 | 425 | *注16
123 |  | WS-C2960X-24TS-LL | 37 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 443 | *注16
124 |  | WS-C2960X-48TS-LL | 55 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 91 | 425 | *注16
125 |  | WS-C2960XR-48FPD-I | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
126 |  | WS-C2960XR-48LPD-I | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
127 |  | WS-C2960XR-24PD-I | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
128 |  | WS-C2960XR-48TD-I | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
129 |  | WS-C2960XR-24TD-I | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
130 |  | WS-C2960XR-48FPS-I | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
131 |  | WS-C2960XR-48LPS-I | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
132 |  | WS-C2960XR-24PS-I | 640 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 8 | 360 | *注16
133 |  | WS-C2960XR-48TS-I | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
134 |  | WS-C2960XR-24TS-I | 250 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
135 | Cisco Catalyst 2960-Plus | WS-C2960-Plus 24TC-S | 19 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 461 | *注16
136 |  | WS-C2960-Plus 24LC-S | 26 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 454 | *注16
137 |  | WS-C2960-Plus 24PC-S | 35 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 445 | *注16
138 |  | WS-C2960-Plus 48TC-S | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
139 |  | WS-C2960-Plus 48PST-S | 51 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 94 | 429 | *注16
140 |  | WS-C2960-Plus 24TC-L | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
141 |  | WS-C2960-Plus 24LC-L | 26 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 454 | *注16
142 |  | WS-C2960-Plus 24PC-L | 36 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 444 | *注16
143 |  | WS-C2960-Plus 48TC-L | 30.6 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 449.4 | *注16
144 |  | WS-C2960-Plus 48PST-L | 51.4 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 94 | 428.6 | *注16
145 | Cisco Catalyst 2960-C シリーズ | 2960C-8TC-S | 11 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 469 | *注16
146 |  | 2960C-8PC-L | 157 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 32 | 323 | *注16
147 |  | 2960CPD-8PT-L | 43 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 437 | *注16
148 |  | 2960C-12PC-L | 158 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 32 | 322 | *注16
149 |  | 2960CG-8TC-L | 18 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 462 | *注16
150 | Cisco Catalyst 2960 シリーズ | WS-C2960-24TT-L | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
151 |  | WS-C2960-48TT-L | 45 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 435 | *注16
152 |  | WS-C2960-24TC-L | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
153 |  | WS-C2960-48TC-L | 45 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 435 | *注16
154 |  | WS-C2960-24TC-S | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
155 |  | WS-C2960-24-S | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
156 |  | WS-C2960-48TC-S | 45 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 435 | *注16
157 |  | WS-C2960-48TT-S | 45 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 435 | *注16
158 |  | WS-C2960-48PST-L | 370 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 16 | 630 | *注16
159 |  | WS-C2960-24PC-L | 370 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 16 | 630 | *注16
160 |  | WS-C2960-24LT-L | 123 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 357 | *注16
161 |  | WS-C2960-48PST-S | 370 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 16 | 630 | *注16
162 |  | WS-C2960-24PC-S | 370 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 16 | 630 | *注16
163 |  | WS-C2960-24LC-S | 123 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 35 | 357 | *注16
164 |  | WS-C2960-8TC-L | 20 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 460 | *注16
165 |  | WS-C2960G-8TC-L | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
166 |  | WS-C2960-8TC-S | 20 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 460 | *注16
167 | Cisco Catalyst 3560-C シリーズ | 3560C-8PC-S | 158 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 32 | 322 | *注16
168 |  | 3560C-12PC-S | 159 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 32 | 321 | *注16
169 |  | 3560CG-8TC-S | 20 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 460 | *注16
170 |  | 3560CG-8PC-S | 165 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 31 | 315 | *注16
171 |  | WS-C2960-Plus 48PST-L | 51 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 94 | 429 | *注16
172 | Cisco Catalyst 6840-X シリーズ | C6816-X-LE | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
173 |  | C6832-X-LE | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
174 |  | C6824-X-LE-40G | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
175 |  | C6840-X-LE-40G | 1100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
176 | Cisco Catalyst 6880-X シリーズ | C6880-X-LE | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
177 |  | C6880-X | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
178 | Cisco Catalyst 6807-XL シリーズ | C6807-XL | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
179 | Cisco Catalyst 6800ia シリーズ | C6800IA-48TD | 100 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 53 | 380 | *注16
180 |  | C6800IA-48FPD | 900 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 8 | 300 | *注16
181 |  | C6800IA-48FPDR | 1025 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 175 | *注16
182 | Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ *注6 | Cisco Catalyst 6503-E | 1400 | 90-136V/ 170-264 | NEMA 5-20P | 1 | 2 | SMX3000RMJ2U *注15 | NEMA 5-15R×3 NEMA L5-30R×1 NEMA 5-20R×3 | 11 | 1000
183 |  | Cisco Catalyst 6504-E | 2700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 800
184 |  | Cisco Catalyst 6506-E | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
185 |  |  | 6000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
186 |  |  | 8700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 3 | 6 | SYA16K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 10 | 2500 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
187 |  | Cisco Catalyst 6509-E | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
188 |  |  | 6000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
189 |  |  | 8700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 3 | 6 | SYA16K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 10 | 2500 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
190 |  | Cisco Catalyst 6513-E | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
191 |  |  | 6000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
192 |  |  | 8700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 3 | 6 | SYA16K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 10 | 2500 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
193 |  | Cisco Catalyst 6509 V-E | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
194 |  |  | 6000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
195 |  |  | 8700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 3 | 6 | SYA16K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 10 | 2500 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
196 |  | Cisco Catalyst 6513 | 3000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 1 | 2 | SURT5000XLJ *注14 | NEMA L6-30R x 2 NEMA L6-20R x 2 | 6 | 500
197 |  |  | 6000 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 2 | 4 | SYA12K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 11 | 2400 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
198 |  |  | 8700 | 170-264 | NEMA L6-20P *注7 | 3 | 6 | SYA16K16RMJ *注12 | NEMA L5-20R×8 NEMA L14-30R×4 | 10 | 2500 | Symmetra LXの背面オプションをご購入ください。
199 | Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ | WS-C4500X-16SFP+ | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
200 |  | WS-C4500X-24X-ES | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
201 |  | WS-C4500X-32SFP+ | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
202 |  | WS-C4500X-40X-ES | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
203 |  | WS-C4500X-F-16SFP+ | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
204 |  | WS-C4500X-F-32SFP+ | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
205 | Cisco Catalyst 3850 光ファイバ スイッチ モデル | WS-C3850-24T-E | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
206 |  | WS-C3850-48T-E | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
207 |  | WS-C3850-24P-E | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
208 |  | WS-C3850-48P-E | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
209 |  | WS-C3850-48F-E | 1100 | 115-240 | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
210 |  | WS-C3850-12S-E | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
211 |  | WS-C3850-24S-E | 350 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 10 | 130 | *注16
212 |  | WS-C3850-24U-E | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
213 |  | WS-C3850-48U-E | 1100 | 115-240 | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
214 |  | WS-C3850-24XU-E | 1100 | 115-240 | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
215 |  | WS-C3850-12X48U-E | 1100 | 115-240 | NEMA L6-20P | 1 | 2 | SMT1500RMJ2U | NEMA 5-15R×6 | 6 | 100 | *注16
216 |  | WS-C3850-24XS-E | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
217 |  | WS-C3850-32XS-E | 715 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 7 | 285 | *注16
218 |  | WS-C3850-48XS-E* | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
219 |  | WS-C3850-48XS-F-E* | 750 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | 2 | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 6 | 250 | *注16
220 | スモールビジネススイッチ
221 | Cisco Small Business 100 | SG110-16-JP | 12 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 468 | *注16
222 |  | SG112-24-JP | 16 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 464 | *注16
223 | Cisco Small Business 200 | SLM224GT-JP | 15 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 465 | *注16
224 |  | SLM2008T-JP | 8 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 472 | *注16
225 |  | SLM2024T-JP | 30 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 450 | *注16
226 |  | SF200-8 | 50 | 100-240 | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 100 | 430 | *注16
227 | Cisco Small Business 300 | SRW208-K9-JP | 50 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 97 | 430 | *注16
228 |  | SRW208G-K9-JP | 200 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 24 | 280 | *注16
229 |  | SF302-08PP-K9-JP | 200 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 24 | 280 | *注16
230 |  | SRW224G4-K9-JP | 400 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 15 | 600 | *注16
231 |  | SF300-24PP-K9-JP | 400 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 15 | 600 | *注16
232 |  | SRW2008-K9-JP | 200 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 24 | 280 | *注16
233 |  | SG300-10PP-K9-JP | 200 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 24 | 280 | *注16
234 |  | SG300-10MPP-K9-JP | 250 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 18 | 230 | *注16
235 |  | SRW2016-K9-JP | 100 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 53 | 380 | *注16
236 |  | SRW2024-K9-JP | 400 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 15 | 600 | *注16
237 |  | SG300-28PP-K9-JP | 400 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SMT1200RMJ1U | NEMA 5-15R×4 | 15 | 600 | *注16
238 |  | SRW2048-K9-JP | 200 | 100-240V | NEMA 5-15P | 1 | - | SUA750RMJ1UB | NEMA 5-15R×4 | 24 | 280 | *注16
注1 | Cisco製品に関する仕様、最新情報につきましてはシスコシステムズ社にお問い合わせください。
Cisco製品に関する情報で、弊社の提供している情報とシスコシステムズ社の提供している情報に差異がある場合は、シスコシステムズ社の情報を正とさせていただきます。
注2 | 電源冗長オプション使用時の電源コードの数を示しています。
注3 | 推奨UPSにつきましては、電源容量、プラグ形状の観点からAPCが推奨させていただくものです。ご希望のバックアップ時間、ご使用のアプリケーションなどにより推奨内容が変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。
また推奨UPS、UPSオプションの詳細仕様については弊社ホームページをご参照ください。
注4 | バックアップ時間に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
注5 | 残り容量を使用して、その他の機器をバックアップすることが可能です。
注6 | Catalyst 6500シリーズ、4500Eシリーズは使用されるモジュール構成により、電源容量が異なります。
注7 | Cisco製品購入時に選択可能な以下の電源ケーブルによって入力形状が異なります。
電源ケーブル入力プラグ
CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20P
注8 | Cisco製品購入時に選択可能な以下の電源ケーブルによって入力形状が異なります。
電源ケーブル入力プラグ
CAB-AC-2800W-TWLK：NEMA L6-20P
CAB-AC-2800W-6-20：NEMA 6-20P
注9 | Symmetra RM用 Power Module（SYPM2KU）によって、UPSをN+1構成にすることが可能です。
注10 | Symmetra LX用 Power Module（SYPM4KP）によって、UPSをN+1構成にすることが可能です。
注11 | DC電源については、冗長構成をサポートしておりますが、AC電源についてはサポートされておりません。
注12 | Symmetra LX ラックマウント用拡張バッテリフレーム（SYBFXR3RMJ）、Symmetra LX Battery Module（SYBT5FR）を使用することでバックアップ時間を延長可能です。
注13 | Symmetra RM 拡張バッテリフレーム（SYRMXR4J-BLK）、Symmetra 用 PowerModule（SYBT2FR）を使用することでバックアップ時間を延長可能です。
注14 | Smart-UPS RT 用 拡張バッテリパック（SURT192XLBPJ）を使用することで、バックアップ時間を延長可能です。
注15 | Smart-UPS X 用 拡張バッテリパック(SMX120RMBPJ2U)を使用することで、バックアップ時間を延長可能です。
注16 | SURTA1500XLJおよび拡張バッテリパック（SURTA48XLBPJ)を使用することで、バックアップ時間を延長可能です。ラックに搭載するにはそれぞれSURTRK（レールキット）が必要になります。
コンセント形状図